## 設備共通
○電気・機械設備工事共通
名 称 | 摘 要 | 単位 | 積算数量 | チェック項目 |  | 計算 | [8 empty] | 受注者 | 県 | 再計算の結果 | 県単価以外の採用単価のチェック
[15 empty] | 判定１ | 判定２ |  | 採用単価 | チェック項目 | 判定１ | 判定２
1．仮設 | 整理清掃 | ㎡ |  | ＝ | 面積を図面により確認 | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ①刊行物の場合、刊行物どおしの比較の実施
②刊行物の場合、公表価格を採用していないか
③見積の場合、補正率について刊行物類似品・他工事単価との比較による妥当性
| 養生 | ㎡ |  | ＝ | 面積を図面により確認 | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 足場類 | ㎡ |  | ＝ | 別途工事（建築工事）で計上の足場を使用可能か | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 揚重費 | 式 |  | ＝ | 必要に応じ重機設置場所までの通路養生費は計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 式 |  | ＝ | 必要に応じ交通誘導員は計上したか | （ ） | [12 empty] | ③
2．土工事 | 根切り |  |  | ＝ | 重機の選定は適正か | バックホウ | 0.13m3 |  | 建物回り４ｍ以内の下水管等の床堀 | [8 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | ー |  |  |  |  | 0.28m3 |  | 一箇所当りの施工土量が100m3程度
[7 empty] | 0.45m3 |  | 一般構造物の床堀、埋戻し用
|  | ー |  | ＝ | 根切り深さが1.5m未満の場合は直堀り工法とし、1.5m以上の場合は法付け工法として計上したか | （ ）
③
|  | ｍ３ |  | ＝ | 根切り＝埋戻＋山砂＋構造物 | 埋 | ＋ | 山 |  | ＋ | 構 | ＝ | 0 | 0
構造物：地下埋設物、舗装、砂利地業、
捨コン、200A以上の配管等
| 埋戻し |  |  | ＝ | 根切土は再使用（埋戻し）可能か | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 残土処理 | ｍ |  | ＝ | 残土運搬距離は適正か。 | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 円 |  | ＝ | 道路の通行料等を計上したか | （ ） | [12 empty] | ③
|  | ｍ３ |  | ＝ | 残土＝山砂＋構造物 | 山 | ＋ | 構 |  | ＝ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ・刊行物 ・見積 | ① ②
構造物：地下埋設物、舗装、砂利地業、
[5 empty] | 捨コン、200A以上の配管等 | [13 empty] | ③
| 床付け | ー |  | ＝ | 機械施工根切りの場合、計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 重機運搬費 | ー |  | ＝ | 重複計上はないか、運搬距離は適正か | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 土留 | 式 |  | ＝ | 必要に応じ土留費を計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
3．アスファルト舗装 | アスファルト復旧 | ㎡ |  | ＝ | 改修の場合、アスファルトの影響幅を考慮したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| アスファルト解体 | ー |  | ＝ | 解体は、ｍ２かｍ３か | （ ） | [12 empty] | ③
4.コンクリート舗装工事 | 砕石地業 | ｍ３ |  | ＝ | 再生骨材を使用しているか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| ワイヤーメッシュ | ー |  | ＝ | 使用の有無の判断は、適正か | （ ） | [12 empty] | ③
5．その他 | スリーブ | 式 |  | ＝ | 新築時のｺﾝｸﾘｰﾄ貫通箇所は、ｽﾘｰﾌﾞを計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| V単価 | ー |  | ＝ | 乗率は適正か | 相違点： | [12 empty] | ③
6．改修工事 | はつり工事 | 式 |  | ＝ | 必要に応じＸ線検査費用を計上したか | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 撤去再利用品 | ー |  | ＝ | 撤去再利用場合の撤去歩掛りの確認 | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| 撤去費 | ー |  | ＝ | 類似品撤去費と大きな単価の乖離がないか | 相違点：
③
7．廃材処理費 | 廃材処分場の選定 | ー |  | ＝ | 運搬費と処分費の合計額による比較検討を実施し、処分場の設定をしたか | 相違点：
| アスベスト含有建材の計上 | ー |  | ＝ | アスベスト含有建材としての計上は適切か | 相違点：
| 有価物の計上 | ー |  | ＝ | 有価物の計上をしたか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 廃材処理費 | ー |  | ＝ | 種別毎に積算してあるか | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
|  | ー |  | ＝ | 換算数量は適正か | 相違点：
|  |  |  | ＝ | ｍ3とtonの間違いはないか | 相違点：
| 廃材運搬費 | km |  | ＝ | 種別毎に積算してあるか、運搬距離は適正か。他工事と整合しているか | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 産廃税の積算 | ー |  | ＝ | 必要に応じ産廃税は計上したか 共通費の対象額から除外したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
Note on I21: 埋め戻土
Note on I29: 山砂
Note on L21: 山砂
Note on L29: 構造物
Note on O21: 構造物

## 電気設備
○電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 単位 | 積算数量 | チェック項目 |  | 計算 | [7 empty] | 受注者 | 県 | 再計算の結果 | 県単価以外の採用単価のチェック
[14 empty] | 判定１ | 判定２ |  | 採用単価 | チェック項目 | 判定１ | 判定２
１．電力設備 | 電灯分電盤 | 面 | 0 | ＝ | 面数を図面により確認 | （ ） | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ①刊行物の場合、刊行物どおしの比較の実施
②刊行物の場合、公表価格を採用していないか
③見積の場合、補正率について刊行物類似品・他工事単価との比較による妥当性
| 防火区画貫通材 | 個 | 0 | ＝ | ＰＦ管等の防火区画貫通箇所は、耐火キットを計上したか | （ ） | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 埋込照明器具開口補強 |  |  |  | 箇所数を図面（建築・電気）により確認 | 該当照明器具数（ ） | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| 建築開口補強 | 箇所 |  | ＝
| 該当照明器具 | 箇所 |  | ＝ |  | 開口補強数（ ） | [11 empty] | ③
| 数量相違 | 箇所 | 0 | ＝
２．受変電設備 | キュービクル機器搬入費 | 式 |  | ＝ | 機器搬入費を計上したか（100kg以上） | 機器重量 |  | ｋｇ | 機器体積 |  |  | m3 |  |  |  |  | ・刊行物 ・見積 | ① ②
[5 empty] | 容積品補正＜600kg/m3≦重量補正 | 0 | kg/m3 | [10 empty] | ③
| 自家用電気工作物説明板 | カ所 | 0 | ＝ | 設計書で計上したか | （ ） | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| キュービクル機器 | 面 |  | ＝ | 面数、仕様、容量が合致しているか | 相違点： | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | VA/㎡ | 0 | ＜＞ | 事務庁舎 166VA/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | VA/㎡
|  | VA/㎡ | 0 | ＜＞ | 学校 121VA/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | VA/㎡ |  |  |  |  | ③
３．静止形電源設備 | 静止形電源機器搬入費 | 式 |  | ＝ | 機器搬入費を計上したか（100kg以上） | 機器重量 |  | ｋｇ | 機器体積 |  |  | m3 |  |  |  |  | ・刊行物 ・見積 | ① ②
[5 empty] | 容積品補正＜600kg/m3≦重量補正 | 0 | kg/m3
|  | 面 |  | ＝ | 面数、仕様、容量が合致しているか | 相違点： | [11 empty] | ③
４．発電機設備 | 発電機 | － | － | ＝ | 専門工事業者の見積内容確認 | 相違点： | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | ー | ー | ＝ | 特殊単価採用の場合見積り内訳確認（機器費、運搬費、据付費、試運転及び調整費） | 相違点：
③
５．通信・情報設備 | 弱電用端子盤 | 面 | 0 | ＝ | 面数を図面により確認 | （ ） | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 電話設備交換機 | － | － | ＝ | 専門工事業者の見積内容確認。 | 相違点： | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | ー | ー | ＝ | 特殊単価採用の場合見積り内訳確認（機器費、運搬費、据え付け費、試運転及び調整費） | 相違点：
| ＮＴＴ回線数 | 回線/㎡ | 0 | ＜＞ | 事務庁舎0.007回線/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | 回線/㎡
|  | 回線/㎡ | 0 | ＜＞ | 学校 0.002回線/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | 回線/㎡ |  |  |  |  | ③
| 電話内線数 | 回線/㎡ | 0 | ＜＞ | 事務庁舎0.037回線/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | 回線/㎡
|  | 回線/㎡ | 0 | ＜＞ | 学校 0.005回線/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | 回線/㎡
| テレビ・ＦＭ共同受信設備 | 式 | － | ＝ | アウトレット端子調整費は計上したか | ( ) | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 式 | － | ＝ | アンテナ調整費は計上したか | ( ) | [11 empty] | ③
| 自動火災報知器 | 式 | － | ＝ | 立会い検査を計上したか | ( ) | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| 自火報回線数 | 回線/㎡ | 0 | ＜＞ | 事務庁舎0.007回線/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | 回線/㎡
|  | 回線/㎡ | 0 | ＜＞ | 学校 0.007回線/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | 回線/㎡ |  |  |  |  | ③
| 非常警報装置 | 式 | － | ＝ | 立会い検査を計上したか | ( ) | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| 放送増幅器 | W/㎡ | 0 | ＜＞ | 事務庁舎 0.056W/m2 （±30%以内） | （ | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | W/㎡
|  | W/㎡ | 0 | ＜＞ | 学校 0.054W/m2 （±30%以内） | （ | ）× | （ |  | ）＝ | 0 |  | W/㎡ |  |  |  |  | ③
| 自動閉鎖装置 | 個 | 0 | ＝ | 個数を図面により確認（建築図） | ( ) | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 式 | － | ＝ | 立会い検査を計上したか | ( ) | [11 empty] | ③
| 光ファイバーケーブル | 式 | － | ＝ | 直線、成端接続後の伝送損失測定は別途計上したか | （ ） | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
６．屋外電気設備 | 外灯 | 式 | － | ＝ | 地上高6.5ｍを超える部分に取り付ける場合は、機械施工とし、機械運転経費を計上したか | （ ） | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 電柱 | 式 | － | ＝ | 建柱車の使用については、現地状況を検討の上決定したか。また、建柱車の損料を別途計上したか | （ ） | [10 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
Note on I19: 変圧器容量
Note on I20: 変圧器容量
Note on I32: ＮＴＴ回線数
Note on I33: ＮＴＴ回線数
Note on I34: 内線数
Note on I35: 内線数
Note on I39: 自火報回線数
Note on I40: 自火報回線数
Note on I42: 放送増幅器容量
Note on I43: 放送増幅器容量
Note on M19: 延べ床面積
Note on M20: 延べ床面積
Note on M32: 延べ床面積
Note on M33: 延べ床面積
Note on M34: 延べ床面積
Note on M35: 延べ床面積
Note on M39: 延べ床面積
Note on M40: 延べ床面積
Note on M42: 延べ床面積
Note on M43: 延べ床面積

## 機械設備
○機械設備工事
名 称 | 摘 要 | 単位 | 積算数量 | チェック項目 |  | 計算 | [8 empty] | 受注者 | 県 | 再計算の結果 | 県単価以外の採用単価のチェック
[15 empty] | 判定１ | 判定２ |  | 採用単価 | チェック項目 | 判定１ | 判定２
１．配管工事 | 配管 | ー | ー | ＝ | 工種毎に集計されているか | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ①刊行物の場合、刊行物どおしの比較の実施
②刊行物の場合、公表価格を採用していないか
|  | ー | ー | ＝ | 施工部位別による区分は適正か | 相違点： | [12 empty] | ③見積の場合、補正率について刊行物類似品・他工事単価との比較による妥当性
|  | ー | ー | ＝ | 形鋼振止め支持が必要な場合は、別途計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 防火区画貫通材 | 式 | 0 | ＝ | 樹脂管、冷媒管の防火区画貫通箇所は、耐火キットを計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
２．保温工事 | ダクト | ㎡ |  | ＝ | ダクト表面積と同じか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| 円形ダクト | ｍ・㎡ |  | ＝ | ダクト長さまたは表面積と同じか | （ ）
| ６５A以上のバルブ類 | 式 | 0 | ＝ | 65A以上バルブでの必要な保温は計上したか | （ ） | [12 empty] | ③
３．塗装工事 | 文字標識 | 式 | 0 | ＝ | 延べ面積の対応した工数を計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| ダクト | ㎡ | ー | ＝ | ダクト表面積と同じか | （ ）
| 円形ダクト | ｍ・㎡ | ー | ＝ | ダクト長さまたは表面積と同じか | （ ） | [12 empty] | ③
４．空調設備 | ボイラー、冷凍機、空気調和器、送風機等 | ー | ー | ＝ | 個数及び仕様を図面により確認 | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | ー | 0 | ＝ | 防振基礎の場合、割増しをしているか | （ ） | [12 empty] | ③
| 架台 | ー | ー | ＝ | 質量、材質等の確認 | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 台 |  | ＝ | 台数を図面により確認 | （ ） | [12 empty] | ③
| パッケージ、エアコン室外機、その他 | ー | 0 | ＝ | 天吊りの場合、割増しをしているか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 台 |  | ＝ | 台数を図面により確認 | （ ） | [12 empty] | ③
| 送風機 | ー | 0 | ＝ | 天吊りの場合、割増しをしているか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 台 |  | ＝ | 台数を図面により確認 | （ ） | [12 empty] | ③
| 予備フィルター | 式 | 0 | ＝ | 特記仕様書による計上の確認 | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| 暖冷房容量 | Ｗ/㎡ |  | ＝ | 暖冷房負荷 （100～220W/㎡） | （ |  | ）/ | （ |  | ）＝ | 0 |  | Ｗ/㎡ |  |  |  |  | ③
５．自動制御設備 | 機器類 | ー | ー | ＝ | 専門業者の見積もりの検証 | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 台 |  | ＝ | 台数を図面により確認 | （ ） | [12 empty] | ③
６．給排水衛生設備 | 和式便器 | 個 | 0 | ＝ | 個数を図面により確認 | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| ポンプ類 | ー | 0 | ＝ | 防振基礎の場合、割増しをしているか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | ー | ー | ＝ | 仕様を図面により確認 | 相違点： | [12 empty] | ③
| 水槽類 | ー | ー | ＝ | 仕様を図面により確認 | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| 受水槽容量 | m3 |  | ＝ | 事務庁舎等 （0.0024×延べ床面積）＋1.24 | 延べ床面積 |  |  |  | m2
[7 empty] | 0 | ｍ３ | ＜ | 設計容量 | ＜ | 0 |  | ｍ３ |  |  |  |  | ③
| 架台 | ー | ー | ＝ | 質量、材質等の確認 | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 台 |  | ＝ | 台数を図面により確認 | （ ） | [12 empty] | ③
| 消火ポンプ | 台 |  | ＝ | 仕様を図面により確認 | 相違点： | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
| 消火栓 | 台 |  | ＝ | 消火器併設形の場合は、歩掛りの割増しをしているか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
７．ｶﾞｽ設備 | ｶﾞｽ警報器 | 個 | 0 | ＝ | ＬＰＧの場合、ｶﾞｽ警報器を計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
③
８．総合調整 | 空調・換気 | 式 | 0 | ＝ | 配管系統の総合調整費は計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
|  | 式 | 0 | ＝ | ダクト系統の総合調整費は計上したか | （ ）
|  | 式 | 0 | ＝ | 主機械室内機器の総合調整費は計上したか | （ ）
|  | 式 | 0 | ＝ | 各階機械室内機器、ファンコイルユニットの総合調整費は計上したか | （ ） | [12 empty] | ③
9．改修工事 | 配管 | 式 | 0 | ＝ | 配管切断費、接続費は計上したか | （ ） | [11 empty] | ・刊行物 ・見積 | ① ②
| ダクト閉塞 | 式 | 0 | ＝ | ダクト閉塞費は計上したか | （ ）
| インバート桝改修 | 式 | 0 | ＝ | インバート桝の改修費は計上したか | （ ） | [12 empty] | ③
10．搬入搬出費 | 機器搬入費 | 式 |  | ＝ | 機器搬入費を計上したか（100kg以上） | 機器重量 |  |  | ｋｇ | 機器体積 |  |  | m3 |  |  |  |  | ・刊行物 ・見積 | ① ②
[5 empty] | 容積品補正＜600kg/m3≦重量補正 | 0 |  | kg/m3 | [10 empty] | ③
Note on E35: 設計受水槽実容量
Note on I27: 室外機容量
Note on K35: 延べ床面積:
Note on M27: 空調面積

## Sheet1
延べ面積 | 500 | 3000 | 8000
受水槽容量 | 2 | 9 | 20